- SPIS TREŚCI

1	Zakres opracowania	4

2	Podstawa opracowania	4

2.1	Dane ogólne	4

2.2	Materiały wyjściowe	5

2.3	Przedmiot i zakres opracowania	5

3	Ochrona p.poż.	5

4	Założone parametry.	5

5	Stan istniejący	5

5.1	Charakterystyka energetyczna	6

6	Projektowane rozwiązania	6

6.1	Instalacja wentylacji hali basenowej	6

6.2	Instalacja wentylacji hali sportowej	7

6.3	Instalacja freonowa dla agregatów skraplających	7

7	Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji	8

7.1	Instalacje ogrzewcze	8

7.2	Instalacje wentylacji	8

7.3	Instalacja klimatyzacji	9

7.4	Ogólne warunki wykonania prób	9

8	Wytyczne branżowe	10

8.1	Budowlano-konstrukcyjne	10

8.2	Elektryczne.	10

9	Uwagi końcowe	10

10	Wytyczne	11

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentów urządzeń i materiałów zostały przyjęte w celu określenia ich parametrów technicznych i standardów i należy traktować je jako przykładowe - ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 99. Wynika z niego prawo projektanta do skróconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i sprzętowych. Proponowane rozwiązania techniczne zostały przyjęte aby były podstawą wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementów systemu lub całego systemu należy zwrócić uwagę na kompatybilność elementów i założenia działania systemów.

SPIS RYSUNKÓW

- S001 - Rzut podbasenia - instalacja wentylacji

- S002 – Rzut parteru - instalacja wentylacji

- S003 – Rzut dachu - instalacja wentylacji

- S004 – Przekrój - instalacja wentylacji

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Wytyczne elektryczne

- Oświadczenie projektantki i sprawdzającej

- Uprawnienia projektantki

- Izba projektantki

- Uprawnienia sprawdzającej

- Izba sprawdzającej

- Zestawienie elementów wentylacji

- Projektowana charakterystyka energetyczna

- Parametry równoważności

- Przykładowy dobór agregatu do urządzenia rooftop Samsung

- Przykładowy dobór centrali rooftop

- Przykładowy dobór centrali basenowej Menerga

- Przykładowy osuszacz.

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

# Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt remontu instalacji wentylacji basenu i sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 72 w Poznaniu

# Podstawa opracowania

## Dane ogólne

Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem oraz następujące akty prawne:

- Ustawę Prawo Budowlane z dnia 8.06.2017r

- Ustawę Prawo Ochrony Środowiska z dnia 10.02.2017 ze zmianami 7.04.2017, 15.09.2017, 14.12.2017

oraz przepisy wykonawcze:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.

- PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

- PN-B-76003:1996 - Filtry powietrza. Klasy i jakości.

- PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.

- PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.

- PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

- PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

- PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

- PN-B-76002:1996 - Połączenia urządzeń,  przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

- PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

- PN-B-03434:1999 – Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

- PN-EN 1507:2006(U) - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności przewodów.

- PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary.

- PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary.

- PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie.

- PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące czystości powietrza.

- PN-EN 779:2005- Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, oznaczenie.

- PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL

## Materiały wyjściowe

Podstawą do opracowania projektu technicznego:

- wizja lokalna

- inwentaryzacja budowlana

- rysunki konstrukcyjne

- projekty archiwalne

- wytyczne technologiczne

- ustalenia z Inwestorem

## Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach hali basenowej oraz Sali sportowej mającej na celu zmniejszenie wilgotności pomieszczeń ze względu na występującą kondensację pary wodnej na elementach konstrukcyjnych powodującą korozję stalowej konstrukcji dachu.

Opracowanie nie obejmuje projektu zasilania urządzeń.

# Ochrona p.poż.

Strefy pożarowe zostały określone w projekcie architektonicznym. Ochrona p.poż. zgodnie z projektem architektonicznym. Kategoria zagrożenia ludzi – podana w projekcie architektury, klasa odporności ogniowej budynku – podana w projekcie architektury.

Na przejściach instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej przez ściany oddzielenia pożarowego należy zastosować klapy pożarowe.

# Założone parametry.

Przyjęto następujące kryteria przy doborze wielkości urządzeń:

- parametry powietrza zewnętrznego dla zimy t = -18oC,  = 100%

- parametry powietrza zewnętrznego dla lata t = 30oC,  = 45%

# Stan istniejący

Na podstawie wizji lokalnej oraz opinii stanu technicznego – w budynku występuje korozja na elementach stalowych konstrukcji dachu. Przyczyną korozji jest kondensacja pary wodnej na chłodnych elementach stalowych. Podczas wizji lokalnej zauważono, że podkonstrukcje pod urządzenia znajdujące się na dachu są bezpośrednio połączone z konstrukcją dachu bez dodatkowej izolacji, co może powodować nadmierne wychładzanie się elementów stalowych. Użytkownik zgłaszał również problem z przekroczonym stężeniem związków pochodnych chloru ponad taflą wody. Podczas wizji w trakcie trwania zajęć na basenie zauważono, że centrala wentylacyjna obsługująca halę basenową nie pracowała, a temperatura powietrza na basenie (29C) była niższa niż temperatura wody (32C).

Niższa temperatura powietrza niż wody powoduje bardzo intensywne parowanie wody z niecki basenowej. Dodatkowo brak działającej wentylacji powoduje brak możliwości odprowadzenia zysków wilgoci z pomieszczenia.

## Charakterystyka energetyczna

Projekt nie zakłada przebudowy istniejącego budynku pod względem powierzchni użytkowej, kubatury. Przedsięwzięcie zakłada doprowadzenie przegród zewnętrznych do zgodności z warunkami technicznymi – w związku z tym obliczono nową projektowaną charakterystykę energetyczną z uwzględnieniem przegród spełniających obecne wymagania.

Zaprojektowano także wymianę centrali wentylacyjnej na centralę z odzyskiem opartym o pompę ciepła co znacznie zwiększy efektywność energetyczną systemu wentylacji hali basneowej w stosunku do istniejącego systemu – centrala z wymiennikiem krzyżowym.

Projekt nie zakłada ingerencji w źródło ciepła, ani w system wentylacji pozostałej części budynku.

# Projektowane rozwiązania

## Instalacja wentylacji hali basenowej

Przyjęto następujące założenia oraz wytyczne użytkowe dla projektu instalacji wentylacji:

- wyrównanie temperatury powietrza do temperatury wody – założono utrzymanie obu na poziomie 32C,

- ogrzewanie hali basenowej będzie odbywać się głównie powietrzem – istniejące grzejniki będą pełnić funkcję ogrzewania szczytowego,

- instalacja wentylacji pracuje cały czas podczas użytkowania basenu,

- instalacja wentylacji działa w zmniejszonym zakresie podczas przerw w używaniu basenu (weekendy, wakacje),

- zakłada się przykrycie niecki basenu podczas przerw w użytkowaniu basenu (np. matą z folii bąbelkowej),

Na podstawie wyżej wymienionych założeń przeliczono wymaganą wydajność centrali wentylacyjnej uwzględniając odprowadzenie zysków wilgoci oraz ogrzanie powietrza w pomieszczeniu do temperatury 32C.

Dobrano centralę wentylacyjną basenową o wydajności 12 000m3/h wyposażona w odzysk oparty na pompie ciepła, komorę recyrkulacyjną, nagrzewnicę wodną, wentylatory i filtry.

Szczegóły urządzenia według załącznika.

W związku ze zwiększeniem wydajności układu wentylacji zaprojektowano wymianę wszystkich kanałów wentylacyjnych dla tego systemu.

Centrala znajduje się na dachu. W  celu posadowienia urządzenia należy dostosować istniejącą podkonstrukcję pod nowe urządzenia (wg opracowania branży konstrukcyjnej).

Ze względu na odległości czerpni od wyrzutni (w pobliżu centrali znajdują się inne centrale nawiewne) zaprojektowano wyprowadzenie kanału wyrzutowego na odległość co najmniej 10 m od pozostałych czerpni.

Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone na dachu należy izolować matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej o grubości 80mm i zabezpieczyć płaszczem z blachy. Przejścia przez dach w tych samych miejscach co dotychczasowe – należy powiększyć otwory celem przeprowadzenia większych kanałów wentylacyjnych (wg opracowania branży konstrukcyjnej). Kanały wywiewne rozprowadzić bezpośrednio pod dachem w hali basenowej – według graficznej części opracowania.

Kanały nawiewne sprowadzić wzdłuż istniejącej trasy do podbasenia. W przestrzeni podbasenia rozprowadzić kanały wentylacyjne wokół niecki basenowej i podłączyć do istniejących kratek wentylacyjnych. Założono pozostawienie istniejących kratek nawiewnych – jedynie wymianę podejść do kratek.

Kanały nawiewne prowadzone przez hale basenową i w podbaseniu należy izolować wełną mineranlą na folii aluminiowej o grubości 40mm.

Kanały wywiewne znajdujące się w hali basenu wykonać jako zabezpieczone przed korozja – np. malowane proszkowo wewnątrz i na zewnątrz.

Do centrali należy podłączyć istniejącą instalację ciepła technologicznego. Instalację ciepła technologicznego prowadzoną na dachu należy zabezpieczyć kablem grzejnym.

Węzeł pompowo-mieszający należy wykonać w obudowie mrozoodpornej. Zaprojektowano wymianę całej armatury węzła 1:1 (na takie same) oprócz pompy obiegowej – należy zamontować nową pompę obiegową dostosowaną do pokonania oporów nowej nagrzewnicy w centrali oraz należy zamontować nowy zawór trójdrogowy dostarczany razem z centralą.

Centrala powinna pracować przez cały czas. Podczas prowadzenia zajęć na basenie centrala powinna pracować na pełnej wydajności. Podczas przerw (weekendy, wakacje) zaleca się przykrycie niecki basenowej np. pokrywą z folii bąbelkowej co umożliwi pracę centrali na zmniejszonej wydajności.

Należy utrzymywać temperaturę powietrza co najmniej taką samą jak temperaturę wody lub wyższą!.

## Osuszanie przestrzeni nadsufitowej jadalni.

Ze względu na pojawiające się problemy z kondensacją pary wodnej w przestrzeni nadsufitowej jadalni, która jest połączona bezpośrednio z kubaturą hali basenowej przez nieszczelności przegród, zaprojektowano osuszanie tej przestrzeni za pomocą osuszacza termostatycznego działającego na zasadzie pompy ciepła. Osuszacz należy zamontować w przestrzeni nadsufitowej w pobliżu komina, możliwie centralnie dla całej kubatury.

Osuszacz winien utrzymywać wilgotność w przestrzeni na poziomie max 60% lub niższej. Kondensat z osuszacza odprowadzić do kanalizacji sanitarnej przez zamknięcie syfonowe.

## Instalacja wentylacji hali sportowej

Z informacji od Użytkownika wynika, że nie działają urządzenia typu rooftop obsługujące salę sportową.  W tym celu zaprojektowano wymianę tych urządzeń na nowe – o takiej samej wydajności i doposażenie ich w możliwość chłodzenia.

Część naddachowa będzie wyposażona w wentylatory, wymiennik i chłodnicę freonową, część poddachowa będzie wyposażona w tłumik, nagrzewnicę wodną (o parametrach takich samych jak w istniejącym urządzeniu).

## Instalacja freonowa dla agregatów skraplających

Dla chłodnic freonowych w urządzeniach typu ROOFTOP obsługujących halę sportową zaprojektowano agregaty skraplające. Dla każdego z rooftopów dobrano jeden agregat skraplający, trójnik, AHU-kit i sterownik.

Dobrano agregaty o mocy 65kW – każdy obsługuje dwie sekcje chłodnicy. Czynnikiem roboczym jest czynniki chłodniczy R410A. Agregat zlokalizowano w bliskiej odległości od central, których chłodnice obsługują.

Lokalizacja urządzeń i trasy prowadzenia instalacji wg graficznej części opracowania.

# Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

## Instalacje ogrzewcze

Rurociągi ciepła technologicznego zasilające nagrzewnice central wentylacyjnych i nagrzewnice rooftopów z rur stalowych czarnych, walcowanych na gorąco, o sprawdzonej wytrzymałości wg PN 80/H-74219. Rurociągi te łączyć przez spawanie gazowe i prowadzić ze spadkiem  3o/oo w kierunku odwodnień. Kształtki połączeniowe dla rurociągów spawanych stosować jako gotowe prefabrykowane elementy. Rurociągi podpierać na wspornikach przy ścianie lub suficie albo podwieszać pod stropem na profilach systemowych (np. NICZUK).

Odległości między podporami powinny wynosić: 1,5m – dla średnic 15  20mm, 2,0m – dla średnic 25  32mm, 2,5m – dla średnic 40  50mm, 3,0m – dla średnic 65  100mm. Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć, a najniższe odwodnić.

Izolacja termiczna i antykorozyjna, wykończenie rurociągów

Po próbie szczelności przystąpić do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Oczyścić rury stalowe do IIo czystości wg PN -70/H-97051 i pomalować farbą gruntową, a następnie emalią. Po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych instalacje zabezpieczyć termicznie:

Piony i poziomy za pomocą otulin np. Thermaflex FRZ.

Rurociągi prowadzone w posadzce izolować otulinami typu np.  Thermacompact.

Grubości izolacji rurociągów  przyjmować zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpożarowego izolować szczelnie masami pęczniejącymi. Wszystkie takie przepusty oznakować tabliczkami z poświadczeniem producenta masy. Dla odróżnienia poszczególnych rurociągów wykonać znakowanie.

Powierzchnie oparcia stalowych podpór ślizgowych należy oczyścić szczotką i przez śrutowanie, a przy zakładaniu posmarować obficie smarem grafitowym.

Podpory typu „but” spawa się do rury po ostatecznym ustawieniu jej odległości i wysokości.

Tam gdzie to możliwe, należy unikać spawania butów do elementów podparcia, należy preferować połączenia skręcane śrubami.

Materiały jak drewno i liny mogą być używane jako tymczasowe podparcia, w czasie montażu.

## Instalacje wentylacji

Instalację wentylacji wykonać z kanałów typu AI, spiro oraz elastycznych izolowanych, wykonanych zgodnie z normą PN/B-03434. Połączenia kanałów typu spiro wykonać za pomocą łączników ze szwem. Połączenia kanałów prostokątnych wykonać za pomocą skręcania kołnierzy, stosując uszczelkę.  Przewody przed montażem muszą być wolne od zanieczyszczeń. Przewody muszą być przycięte pod odpowiednim kątem, a ostre krawędzie muszą być dokładnie stępione.

Kanały wentylacyjne – klasa szczelności A wg normy PN-B-76001.

Montaż łączników:

Sprawdzić, czy przewody i łączniki są nieuszkodzone (szczególnie ważne w odniesieniu dla uszczelek gumowych), wsunąć łącznik w przewód, aż do ogranicznika, przymocować łącznik do przewodu nitami lub wkrętami. Zaleca się następujące ilości i rozmiary nitów/wkręty samowiercące:

d [mm]			min. średnica [mm]		liczba

63-125			3,2				2

140-250		3,2				3

280-630		3,2				4

710-1250		4,0				6

Nity należy rozmieścić równomiernie wokół całego obwodu zwracając uwagę, aby uszczelki gumowe nie uległy uszkodzeniu, tj. umieszczając je ok. 10mm od końca przewodów i ogranicznika. Połączenia kanałów typu AI wykonać za pomocą łączników kołnierzowych z uszczelką gumową.

Kanały izolować termicznie (zewnętrznie) wełną mineralną grubość 50mm – dla kanałów wyprowadzonych na zewnątrz, grubość 30mm – dla kanałów nawiewnych wewnątrz budynku. Kanały prowadzone na zewnątrz zabezpieczyć blachą aluminiową grubości 0,5÷0,7mm. Kanały podwieszać do stropów za pomocą typowych zawiesi wentylacyjnych. Podejścia do nawiewników i wywiewników wykonać przewodami elastycznymi izolowanymi.

Na kanałach przechodzących przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego zaprojektowano klapy EIS 120. Klapy wyposażone w topik. Klapy montować bezpośrednio w przegrodzie budowlanej z doszczelnieniem wokół klapy masą ogniochronną o odporności ogniowej oddzielenia.

Przejście przez dach wykonać za pomocą podstaw dachowych.

## Instalacja klimatyzacji

Instalacje rurowa klimatyzacji wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie na twardo za pomocą palnika gazowego, przy użyciu lutu typ L-Ag2P. Rurociągi po przedmuchaniu i sprawdzeniu szczelności izolować termicznie otulinami z pianki chlorokauczukowej np. Areoflex o grubości 9-19 mm. Instalacje mocować za pomocą typowych zawiesi oraz prętów gwintowanych. Instalację freonową należy układać ze spadkiem 2% w kierunku pionu i urządzenia zewnętrznego. Odprowadzenie skroplin z agregatów wewnętrznych grawitacyjno-pompowe. Instalacje skroplinową wykonać z rur polipropylenowych o klasie PN10 zgrzewanych lub PVC klejonych np. Nibco.

## Ogólne warunki wykonania prób

Próby przeprowadza Wykonawca w ścisłej współpracy z jednostką projektową i Inspektorem Nadzoru.

Harmonogram robót ma być uzgodniony przed rozpoczęciem pracy.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczące próbach.

Narzędzia, sprzęt i urządzenia do prób dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczęciem prób Wykonawca przedkłada Inspektorowi spis sprzętu do prób w celu zatwierdzenia. Cały sprzęt do prób ma być w dobrym stanie.

Wykonawca sporządzi protokoły wszystkich prób.

Podpisana kopia każdego protokołu zostaje przedłożona Inspektorowi.

Badania i próby wg PN-EN 12599.

Bezpieczeństwo

Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane w sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne należy wykonać i odebrać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Ponadto należy powiadomić jednostkę projektową o przeprowadzonych próbach i regulacji instalacji celem zatwierdzenia protokołów regulacji instalacji przed odbiorem instalacji.

Wykonane instalacje wentylacji i klimatyzacji powinny spełniać podstawowe wymagania odnośnie:

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa pożarowego

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska

- ochrony przed hałasem i drganiami

- oszczędności energii

# Wytyczne branżowe

## Budowlano-konstrukcyjne

- wykonać przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji

- wykonać bruzdy w ścianach dla prowadzenia instalacji

- wykonać otwory w stropach dla prowadzenia instalacji

- wykonać konstrukcję wsporczą dla montażu zewnętrznych urządzeń chłodniczych,

## Elektryczne.

- wykonać zasilanie elektryczne wszystkich zaprojektowanych urządzeń.

# Uwagi końcowe

Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.

Realizację robót prowadzić:

- zgodnie z niniejszym projektem,

- w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi,

- z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,

- z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P.,

- zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.

W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z projektantem.

# Wytyczne

Należy przewidzieć otwory budowlano-konstrukcyjne i montażowe do przeprowadzenia wszystkich rurociągów i kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy budynku. Należy doprowadzić energię elektryczną do wszystkich urządzeń tego wymagających. Należy przewidzieć konstrukcję pod wszystkie projektowane kanały.

Opracowała:

Joanna Łamek

WKP/0122/POOS/14

Załącznik nr 1:

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

| L.p. | Nazwa | Napięcie | Moc | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala wentylacyjna basenowa | 400V | 22,6kVA | 1 | Wysterować czujnikiem wilgotności i temperaturą w pomieszczeniu |
| 2. | Rooftop | 400 | 10kW | 2 | Wysterować temperaturą w pomieszczeniu |
| 3. | Agregat do rooftopa | 400V | 33kW | 2 | Sterowanie z rooftopa |
| 4. | Osuszacz | 230V | 1,5kW | 1 | Ustawić tryb pracy automatycznej utrzymania wilgotności na poziomie 60% |