SPIS TREŚCI

1.	Przedmiot opracowania	6

2.	Podstawy opracowania	6

3.	Zakres opracowania	6

4.	Rozdzielnice zasilająco – sterownicze	6

6.	Układ technologiczny	7

6.1	Technologia fontanny	7

6.2	Kontrola poziomu wody	7

7.	Układ Atrakcji	7

7.1	Iluminacja fontanny	8

7.2	Pompy atrakcji zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym	8

8.	Sterowanie fontanny	8

9.	Instalacje elektryczne	8

9.1	Trójstopniowa ochrona przepięciowa	8

9.2	Projektowane instalacje wewnętrzne	8

9.3	Projektowane instalacje zewnętrzne	9

11.	Lista kablowa	11

10. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia	13

11. Część rysunkowa	15

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zasilania i sterowania układu technologicznego oraz atrakcji wraz z iluminacją projektowanej fontanny realizowanej 
w ramach zadania: Remont Fontanny na terenie Skweru Zielone Ogródki.

# Podstawy opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy opracowano na podstawie:

- szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,

- wytycznych branży technologicznej,

- wizji lokalnej,

- norm, przepisów i wytycznych projektowania obowiązujących w zakresie opracowania.

# Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznych, zasilania i sterowania układu technologicznego oraz atrakcji fontanny a w szczególności:

- demontaż istniejących instalacji elektrycznych,

- rozdzielnicy zasilająco i sterującej układem technologicznym oraz atrakcji,

- instalacje zasilające, sterownicze i sygnalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne,

- instalacje iluminacji fontanny.

# Rozdzielnice zasilająco – sterownicze

W pomieszczeniu technicznym fontanny zaprojektowana została rozdzielnica zasilająco-sterująca RZS w obudowie malowanej proszkowo, którą projektuje się jako wiszącą. Obwody zasilająco-odpływowe należy wprowadzić od dołu rozdzielnicy przy zachowaniu posadowienia złącz śrubowych na minimalnej wysokości 60 cm od posadzki. W rozdzielnicy umieszczono wszystkie niezbędne elementy zasilania, zabezpieczeń, automatyki sterowniczej wraz z konwerterami protokołu DMX.

Zarówno cześć obsługi technologii fontannowej, oświetlenia, instalacji podstawowych komory technicznej oraz zasilania nawadniania będą znajdować się w RZS.

Uwaga: Projekt rozdzielnic dostarczany jest przez Wykonawcę wybranej technologii fontannowej.

- Demontaże

Projekt przewiduje demontaż instalacji elektrycznych wraz z rozdzielnicami oraz okablowaniem. Wymianie będą podlegać wszystkie elementy zasilania i sterowania odbiorników zgodnie z listą kablową.

Uwaga: przyłącze elektryczne oraz okablowanie systemu nawodnienia nie podlega demontażom. Należy uporządkować istniejącą instalację oraz przeprowadzić serwis techniczny istniejącego systemu.

# Układ technologiczny

## Technologia fontanny

Układ technologiczny stanowi podstawę prawidłowej cyrkulacji wody fontann, która pracuje w obiegu zamkniętym. W wyniku działania układu powstają i pojawiają się zanieczyszczenia, które mogą powodować zaburzenie pracy urządzeń i doprowadzić do zabrudzenia niecki fontanny. Dlatego projektuje się fizyczne i chemiczne oczyszczanie wody. Fizyczna część polega na oczyszczeniu prefiltrów przez obsługę fontanny według zaleceń Wykonawcy fontanny. Oczyszczanie chemiczne polega na utrzymaniu parametrów wody poprzez automatyczną pracę pomp dozujących środki chemiczne.

## Kontrola poziomu wody

W trakcie eksploatacji woda odparowuje i rozpryskuje się poza nieckę fontanny. Dlatego istotna jest kontrola poziomu wody. Za kontrolę poziomu odpowiedzialny jest projektowany elektroniczny sygnalizator poziomu wody. Urządzenie to przeznaczone jest do zbiorników, w których następują częste zmiany poziomu wody. Sygnalizacja obu poziomów odbywa się przez zaświecenie lub wygaszenie diody sygnalizacyjnej LED oraz przez zadziałanie styków załączających. Sygnalizator stosowany jest również do zabezpieczenia pomp przed sucho-biegiem. Sondy konduktometryczne zamontować w niecce fontanny 
w miejscu dostępnym dla eksploatacji.

# Układ Atrakcji

Projektowany układ atrakcji fontanny to wszystkie elementy odpowiadające za wygląd oraz pracę wizualną wodotrysku. W skład układu wchodzą: dysze wodne podświetlana lampami LED.

## Iluminacja fontanny

Jako iluminacje projektuje się lampy „LED mocy”, które stanowią idealne źródło światła w instalacjach fontann.

Projektuje się sterowanie za pomocą driverów 12x450mA. Drivery zasilane są napięciem 24 V i posiadają 12 niezależnych wyjścia sterownicze. Każde z tych wyjść odpowiada za sterowanie daną oprawą LED. Uwzględnia się zabezpieczenie ciągu driverów jednym wyłącznikiem nad-prądowym prądu stałego.

## Pompy atrakcji zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym

Projektuje się regulację prędkości obrotowej silnika za pomocą przetwornicy częstotliwości. Częstotliwość pracy pompy można przełożyć na wydajność strumieni wodnych wypływającego z dyszy. Na elewacji rozdzielnicy przewiduje się przełączniki A-0-R umożliwiający pracę automatyczną, ręczną oraz odstawienie pomp.

W celu ograniczenia ubytków wody. Projekt przewiduje montaż anemometru. Integralną częścią sterowanie będzie ograniczenie częstotliwości pracy przetwornic na podstawie danych z czujnika wiatru.

# Sterowanie fontanny

Projektowany układ technologii oraz atrakcji oparty jest o protokół komunikacyjny DMX 512. Stanowi on doskonałą komunikację pomiędzy urządzeniami różnego typu.

Kable łączące poszczególne odbiorniki szeregowo muszą być ekranowane.

Jako odbiorniki sygnału DMX projektuje się drivery odpowiedzialne za prace danego urządzenia.

# Instalacje elektryczne

## Trójstopniowa ochrona przepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa realizowana jest poprzez trójstopniowy system ochrony zawierający ograniczniki przepięć klasy B, C i D. Ograniczniki każdej z klas pełnią ważną 
i odrębną rolę przy redukcji przepięć. Projektuje się instalowanie ograniczników 
w rozdzielnicach w pomieszczeniu technicznym. Projektowany układ składa się z dwóch elementów ogranicznika B+C oraz D.

## Projektowane instalacje wewnętrzne

Projektowane przewody zasilające, sterujące w pomieszczeniu projektuje się 
w korytach kablowych naściennych. Do każdego z odbiorów lub elementu układu sterowania należy poprowadzić rurę osłonową zamocowaną na ścianie przy pomocy kołków rozporowych. Do wszystkich elementów umieszczonych oddalonych od ścian projektuje się doprowadzić kable sterownicze i zasilające w karbonowych rurkach osłonowych.

## Projektowane instalacje zewnętrzne

Do projektowanych instalacji zewnętrznych należy okablowanie sterownicze lamp LED oraz układu sterowania poziomem wody. Projektuje się kable poliuretanowe, które charakteryzują się dobrą odpornością na wodę i zabrudzenia.

Projekt przewiduje wyprowadzenie przewodów sterowniczych z pomieszczenia technicznego do niecki fontannowej. W tym celu należy wykorzystać istniejące rurociągi skimmerów, które przy modernizacji układu technologicznego nie będą wykorzystane dla części technologicznej. Okablowanie wprowadzić do pomieszczenia technicznego przepustami kablowymi zakończonymi dławnicami IP68.

Jako przejścia pomiędzy komorą a niecką projektuje się przepusty kablowe wykonane ze stali nierdzewnej zakończonej dławnicami IP68.

Oprawy należy zamontować w niszach szczelnych wykonanych na etapie wykonania remontu posadzki. W niszy winna znajdować się mufa z gwintem GW umożliwiające uszczelnienie przejścia kablowego dławnicą kablową.

Na etapie wykonania prefabrykowanego mostka należy wykonać nisze przeznaczone do montażu opraw.

| Rodzaj oprawy | Miejsce montażu | Ilość | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| W - IP68 | Podświetlenie dysz wodnych | 15 | Ilość diod – min. 3 optyka – 30°/45° mieszana obudowa – stal nierdzewna, szkło hartowane zasilanie – 4x450 mA Parametry pracy: Zasilanie: 24 V/DC Moc: 9 W Kolory: White |

Uwaga: Oprawy LED winny być zlicowane rozetą z płytami granitowymi oraz prefabrykatem mostka.

- Nie dopuszcza się montowanie opraw na uchwytach.

- Okablowanie winno być montowane w niszach.

- Instalacja powiadomienia

Projekt przewiduje montaż instalacji alarmowej z funkcją kontroli dostępu. System będzie składa się z:

- Centrali alarmowej.

- Panelu kontroli dostępu.

- Nadajnika GSM.

- Czujki ruchy.

- Czujnika zalania.

- Czujnika zaniku fazy.

System winien powiadamiać eksploatacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu obiektu w formie komunikatu SMS.

Podstawowe informacje:

- Woda na posadzce.

- Zanik Zasilania.

- Włamanie.

# Lista kablowa

| Skąd | Dokąd | Symbol | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | m |
| Obwody oświetlenia MOSTEK |  |  |  |
| RZS | MOSTEK L1-1 | PUR 2x1mm2 | 54 |
| RZS | MOSTEK L1-2 | PUR 2x1mm2 | 54 |
| RZS | MOSTEK L2-1 | PUR 2x1mm2 | 59 |
| RZS | MOSTEK L2-2 | PUR 2x1mm2 | 59 |
| RZS | MOSTEK L3-1 | PUR 2x1mm2 | 48 |
| RZS | MOSTEK L3-2 | PUR 2x1mm2 | 48 |
| Obwody oświetlenia PŁASZCZ WODNY |  |  |  |
| RZS | PŁASZCZ WODNY L1 | PUR 2x1mm2 | 52 |
| RZS | PŁASZCZ WODNY L2 | PUR 2x1mm2 | 52 |
| RZS | PŁASZCZ WODNY L3 | PUR 2x1mm2 | 52 |
| RZS | PŁASZCZ WODNY L4 | PUR 2x1mm2 | 57 |
| RZS | PŁASZCZ WODNY L5 | PUR 2x1mm2 | 59 |
| RZS | PŁASZCZ WODNY L6 | PUR 2x1mm2 | 60 |
| RZS | PŁASZCZ WODNY L7 | PUR 2x1mm2 | 48 |
| RZS | PŁASZCZ WODNY L8 | PUR 2x1mm2 | 46 |
| RZS | PŁASZCZ WODNY L9 | PUR 2x1mm2 | 47 |
| Obwód pomiarowy – SONDY |  |  |  |
| RZS | Sondy pomiaru poziomu | PUR 7x1 | 57 |

| Obwody zasilania – komora techniczna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RZS | Pompa atrakcji PA1 | Przewód ekranowany CY 4x2,5 mm2 | 12 |
| RZS | Pompa atrakcji PA2 | Przewód ekranowany CY 4x2,5 mm2 | 14 |
| RZS | Pompa atrakcji PA3 | Przewód ekranowany CY 4x2,5 mm2 | 14 |
| RZS | Pompa filtracji PF | Przewód ekranowany CY 3x2,5 mm2 | 12 |
| RZS | Gniazdo UKP – dozowanie | YDY 3x1,5 mm2 | 10 |
| RZS | Gniazdo antyglon – zegar czasowy | YDY 3x1,5 mm2 | 11 |
| RZS | Elektrozawór - EZ | YDY 3x1,5 mm2 | 7 |
| RZS | Zawór odcinający | YDY 3x1,5 mm2 | 7 |
| RZS | Gniazdo zmiękczacza | YDY 3x1,5 mm2 | 9 |
| RZS | Gniazdo systemu nawadniania | YDY 3x1,5 mm2 | 11 |
| RZS | Pompa rząpia | YDY 3x1,5 mm2 | 12 |
| RZS | Wentylator kanałowy | YDY 3x1,5 mm2 | 12 |
| RZS | Gniazdo serwisowe | YDY 3x1,5 mm2 | 11 |
| RZS | Oświetlenie komory technicznej | YDY 3x1,5 mm2 | 14 |
| RZS | Oświetlenie ewakuacyjne | YDY 3x1,5 mm2 | 13 |
| RZS | System powiadomienia GPS | YDY 3x1,5 mm2 | 12 |
| RZS | Anemometr | FTP KAT. 6 | 35 |

Uwaga: Okablowanie zweryfikować z dostawcą urządzeń. W przypadku okablowania zewnętrznego dopuszcza się wyłącznie stosowanie okablowania w powłoce poliuretanowej.

UWAGI końcowe:

- Urządzenie technologii fontannowej winny być zamontowane bez przymusy demontażu na okres zimowy.

- Uszkodzenie jednego urządzenie nie może powodować braku ciągłości w komunikacji sterowniczej.

- Przejścia szczelne kabli wykonać zarówna na początku jak i końcu przepusty (komora, niecka).

- W przypadku braku możliwości wykorzystania istniejących rurociągów jako przepusty kablowe należy niezwłocznie wystąpić do Zamawiającego i Projektanta o zgodę na zmianę prowadzenia tras kablowych.

# 10. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Zakres robót do realizacji:

- wykopanie rowów pod kabel i dołów pod oprawy w gruncie,

- zasypanie rowów z ubiciem,

- pomiary rezystencji uziemienia i rezystencji izolacji kabli,

- podłączenie kabli n/n pod napięcie,

- pomiar skuteczności zerowania.

Wykaz istniejących obiektów:

- linia kablowa nn.

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- linia kablowa nn.

| Skala | Rodzaj zagrożenia | Miejsce | Czas występowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Niska | Wpadnięcie do rowu kablowego | Na trasie kabla | Od rozpoczęcia do zsypania rowów |

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi robotami:

- teren robót należy wygrodzić folią biało- czerwoną,

- robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

- nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

- pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna 
z uprawnieniami do wykonywania pomiarów,

- przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż dla pracowników.

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielami gestorów sieci podziemnych 
w celu określenia zagrożeń występujących podczas realizacji inwestycji.

Kierownik Budowy, po zapoznaniu się z dokumentacją powinien opracować plan BIOZ.

# 11. Część rysunkowa

| SPIS RYSUNKÓW – AUTOMATYKA I STEROWANIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| IE.01 | PLAN ZAGOSPODAROWANIA SIECI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | 1:100 |
| IE.02 | RZUT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | 1:50 |
| IE.03 | SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA | _:_ |